## nextsand
nextSand | [9 empty] | Tank/Media volume calculator
System Operating Flow Rates
Tank Dia (inches) |  | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 63
Sevice Flow, GPM
12 | GPM/Ft2 | 16.7467 | 21.195 | 28.8488 | 37.68 | 58.875 | 84.78 | 115.395 | 150.72 | 259.6388
20 | GPM/Ft2 | 27.9111 | 35.325 | 48.0813 | 62.8 | 98.125 | 141.3 | 192.325 | 251.2 | 432.7312
Backwash Flow
|  | 40% | Expansion
| (gpm/ft2) | Backwash rate, gpm
80°F | 22.3 | 31.1209 | 39.3874 | 53.6106 | 70.022 | 109.4094 | 157.5495 | 214.4424 | 280.088 | 482.4953
70°F | 19.8 | 27.632 | 34.9718 | 47.6004 | 62.172 | 97.1437 | 139.887 | 190.4018 | 248.688 | 428.4039
60°F | 17.2 | 24.0036 | 30.3795 | 41.3499 | 54.008 | 84.3875 | 121.518 | 165.3995 | 216.032 | 372.1489
50°F | 14.8 | 20.6542 | 26.1405 | 35.5801 | 46.472 | 72.6125 | 104.562 | 142.3205 | 185.888 | 320.2211
40°F | 12.5 | 17.4444 | 22.0781 | 30.0508 | 39.25 | 61.3281 | 88.3125 | 120.2031 | 157 | 270.457
nextSand Media required for a given bed depth in inches
Media wt #/ft3 |  | 55 | ft3
Bed Depth (inches) |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37
Media Required (ft3) |  | 4.1867 | 5.2988 | 7.2122 | 9.42 | 14.7188 | 21.195 | 28.8487 | 37.68 | 66.7127
Media Required, pounds |  | 230.2667 | 291.4312 | 396.6703 | 518.1 | 809.5312 | 1165.725 | 1586.6812 | 2072.4 | 3669.2004
Underbed Media required for a given bed depth in inches
Media wt |  | 100 | #/ft3
Media Type |  | #6 sand
Bed Depth (inches) |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Media Required (ft3) |  | 1.0467 | 1.3247 | 1.803 | 2.355 | 3.6797 | 5.2988 | 7.2122 | 9.42 | 16.2274
Media Required, pounds |  | 57.5667 | 72.8578 | 99.1676 | 129.525 | 202.3828 | 291.4312 | 396.6703 | 518.1 | 892.5082
Tank Selection/Construction |  |  | All values in inches
| Max Ht Tank Avail | 65 | 65 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 86
| min tank ht | 65.4 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 65.4 | 64.9 | 65.4 | 67.4 | 69.8
| Minimum Freeboard req | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.8
| Add'l freeboard-safety | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 8 | 9
Surface Area ft2 |  | 1.3956 | 1.7663 | 2.4041 | 3.14 | 4.9062 | 7.065 | 9.6163 | 12.56 | 21.6366
in3/inch |  | 200.96 | 254.34 | 346.185 | 452.16 | 706.5 | 1017.36 | 1384.74 | 1808.64 | 3115.665
ft3/inch |  | 0.1163 | 0.14719 | 0.20034 | 0.26167 | 0.40885 | 0.58875 | 0.80135 | 1.0467 | 1.803